## CALCUL
Tableau de perte de charge PLT/ Tabel drukverlies PLT
Description/Beschrijving | Données et calcul / Gegevens en berekening
Type de gaz / Type gas | PROPANE
DN | 16
Q installée (kW) / Geinstalleerde Q (kW) | 10
Longueur (m) / Lengte (m) | 20
Nombre de coudes / Aantal bochten | 0
Différence de niveau (m)/ Hoogte verschil (m) | 0 | (+ vers le haut) (+ opwaarts)
ΔP (Pa) | 31.4967
ΔP (mbar) | 0.31497
Données / Data |  | Gaz/gas L | 9.769 | kWh/Nm³
Résultats / Resultaat |  | Gaz/gas H | 11.63 | kWh/Nm³
|  | Propane | 25.95 | kWh/Nm³
Si la puissance installée est trop élevée, le ΔP aura une valeur de "0". Dans ce cas, veuillez prendre contact avec Emmer Service pour de plus amples informations.
Als het geinstalleerde vermogen te groot is, heeft de ΔP een "0" waarde. Gelieve met Emmer Service contact te nemen voor meer informatie.

## DN16-H (hidden)
|  |  |  | DN 16 ? | 0
|  |  |  | Qinstallée | 0
|  |  |  | Pa/m | 0
|  |  |  | H | 11.63 | kWh/Nm³
BECETEL PA/m | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30
DN16 | 0.62 | 1.21 | 1.43 | 1.63 | 1.91 | 2.12 | Nm³/h
| Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
| 0 | 0 |  | 0
| 1 | 7.2106 |  | 0 | 0
| 3 | 14.0723 |  | 0 | 0
| 5 | 16.6309 |  | 0 | 0
| 10 | 18.9569 |  | 0 | 0
| 20 | 22.2133 |  | 0 | 0
| 30 | 24.6556 |  | 0 | 0

## DN20-H (hidden)
|  |  |  | DN 20 ? | 0
|  |  |  | Qinstallée | 0
|  |  |  | Pa/m | 0
|  |  |  | H | 11.63 | kWh/Nm³
BECETEL PA/m | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30
DN20 | 1.26 | 1.67 | 1.85 | 2.25 | 3.1 | 3.93 | Nm³/h
| Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
| 0 | 0 |  | 0
| 1 | 14.6538 |  | 0 | 0
| 3 | 19.4221 |  | 0 | 0
| 5 | 21.5155 |  | 0 | 0
| 10 | 26.1675 |  | 0 | 0
| 20 | 36.053 |  | 0 | 0
| 30 | 45.7059 |  | 0 | 0

## DN25-H (hidden)
|  |  |  | DN 25 ? | 0
|  |  |  | Qinstallée | 0
|  |  |  | Pa/m | 0
|  |  |  | H | 11.63 | kWh/Nm³
BECETEL PA/m | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30
DN25 | 1.63 | 2.14 | 2.62 | 3.77 | 6.19 | 8.39 | Nm³/h
| Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
| 0 | 0 |  | 0
| 1 | 18.9569 |  | 0 | 0
| 3 | 24.8882 |  | 0 | 0
| 5 | 30.4706 |  | 0 | 0
| 10 | 43.8451 |  | 0 | 0
| 20 | 71.9897 |  | 0 | 0
| 30 | 97.5757 |  | 0 | 0

## DN32-H (hidden)
|  |  |  | DN 32 ? | 0
|  |  |  | Qinstallée | 0
|  |  |  | Pa/m | 0
|  |  |  | H | 11.63 | kWh/Nm³
BECETEL PA/m | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30
DN32 | 2.47 | 3.97 | 5.66 | 9.74 | 13.3 | 17.3 | Nm³/h
| Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
| 0 | 0 |  | 0
| 1 | 28.7261 |  | 0 | 0
| 3 | 46.1711 |  | 0 | 0
| 5 | 65.8258 |  | 0 | 0
| 10 | 113.2762 |  | 0 | 0
| 20 | 154.679 |  | 0 | 0
| 30 | 201.199 |  | 0 | 0

## DN16-L (hidden)
|  |  |  | DN 16 ? | 0
|  |  |  | Qinstallée | 0
|  |  |  | Pa/m | 0
|  |  |  | H | 9.769 | kWh/Nm³
BECETEL PA/m | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30
DN16 | 0.62 | 1.21 | 1.43 | 1.63 | 1.91 | 2.12 | Nm³/h
| Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
| 0 | 0 |  | 0
| 1 | 6.0568 |  | 0 | 0
| 3 | 11.8205 |  | 0 | 0
| 5 | 13.9697 |  | 0 | 0
| 10 | 15.9235 |  | 0 | 0
| 20 | 18.6588 |  | 0 | 0
| 30 | 20.7103 |  | 0 | 0

## DN20-L (hidden)
|  |  |  | DN 20 ? | 0
|  |  |  | Qinstallée | 0
|  |  |  | Pa/m | 0
|  |  |  | H | 9.769 | kWh/Nm³
BECETEL PA/m | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30
DN20 | 1.26 | 1.67 | 1.85 | 2.25 | 3.1 | 3.93 | Nm³/h
| Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
| 0 | 0 |  | 0
| 1 | 12.3089 |  | 0 | 0
| 3 | 16.3142 |  | 0 | 0
| 5 | 18.0726 |  | 0 | 0
| 10 | 21.9803 |  | 0 | 0
| 20 | 30.2839 |  | 0 | 0
| 30 | 38.3922 |  | 0 | 0

## DN25-L (hidden)
|  |  |  | DN 25 ? | 0
|  |  |  | Qinstallée | 0
|  |  |  | Pa/m | 0
|  |  |  | H | 9.769 | kWh/Nm³
BECETEL PA/m | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30
DN25 | 1.63 | 2.14 | 2.62 | 3.77 | 6.19 | 8.39 | Nm³/h
| Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
| 0 | 0 |  | 0
| 1 | 15.9235 |  | 0 | 0
| 3 | 20.9057 |  | 0 | 0
| 5 | 25.5948 |  | 0 | 0
| 10 | 36.8291 |  | 0 | 0
| 20 | 60.4701 |  | 0 | 0
| 30 | 81.9619 |  | 0 | 0

## DN32-L (hidden)
|  |  |  | DN 32 ? | 0
|  |  |  | Qinstallée | 0
|  |  |  | Pa/m | 0
|  |  |  | H | 9.769 | kWh/Nm³
BECETEL PA/m | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30
DN32 | 2.47 | 3.97 | 5.66 | 9.74 | 13.3 | 17.3 | Nm³/h
| Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
| 0 | 0 |  | 0
| 1 | 24.1294 |  | 0 | 0
| 3 | 38.7829 |  | 0 | 0
| 5 | 55.2925 |  | 0 | 0
| 10 | 95.1501 |  | 0 | 0
| 20 | 129.9277 |  | 0 | 0
| 30 | 169.0037 |  | 0 | 0

## DN16-PROP (hidden)
|  |  |  | DN 16 ? | 16
|  |  |  | Qinstallée | 10 |  |  | 2,5 = 2/0,8 : considérer la densité dans le calcul
|  |  |  | Pa/m | 1.5539 |  |  | d air = 0,8 kg/m³
|  |  |  | H | 25.95 | kWh/Nm³ |  | d propane = 2 kgm³
BECETEL PA/m | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30
DN16 | 0.62 | 1.21 | 1.43 | 1.63 | 1.91 | 2.12 | Nm³/h
| Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
| 0 | 0 |  | 0
| 1 | 16.089 |  | 10 | 0.62154
| 3 | 31.3995 |  | 10 | 0
| 5 | 37.1085 |  | 10 | 0
| 10 | 42.2985 |  | 10 | 0
| 20 | 49.5645 |  | 10 | 0
| 30 | 55.014 |  | 10 | 0

## DN20-PROP (hidden)
|  |  |  | DN 20 ? | 0
|  |  |  | Qinstallée | 0 |  |  | 2,5 = 2/0,8 : considérer la densité dans le calcul
|  |  |  | Pa/m | 0 |  |  | d air = 0,8 kg/m³
|  |  |  | H | 25.95 | kWh/Nm³ |  | d propane = 2 kgm³
BECETEL PA/m | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30
DN20 | 1.26 | 1.67 | 1.85 | 2.25 | 3.1 | 3.93 | Nm³/h
| Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
| 0 | 0 |  | 0
| 1 | 32.697 |  | 0 | 0
| 3 | 43.3365 |  | 0 | 0
| 5 | 48.0075 |  | 0 | 0
| 10 | 58.3875 |  | 0 | 0
| 20 | 80.445 |  | 0 | 0
| 30 | 101.9835 |  | 0 | 0

## DN25-PROP (hidden)
|  |  |  | DN 25 ? | 0
|  |  |  | Qinstallée | 0 |  |  | 2,5 = 2/0,8 : considérer la densité dans le calcul
|  |  |  | Pa/m | 0 |  |  | d air = 0,8 kg/m³
|  |  |  | H | 25.95 | kWh/Nm³ |  | d propane = 2 kgm³
BECETEL PA/m | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30
DN25 | 1.63 | 2.14 | 2.62 | 3.77 | 6.19 | 8.39 | Nm³/h
| Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
| 0 | 0 |  | 0
| 1 | 42.2985 |  | 0 | 0
| 3 | 55.533 |  | 0 | 0
| 5 | 67.989 |  | 0 | 0
| 10 | 97.8315 |  | 0 | 0
| 20 | 160.6305 |  | 0 | 0
| 30 | 217.7205 |  | 0 | 0

## DN32-PROP (hidden)
|  |  |  | DN 32 ? | 0
|  |  |  | Qinstallée | 0 |  |  | 2,5 = 2/0,8 : considérer la densité dans le calcul
|  |  |  | Pa/m | 0 |  |  | d air = 0,8 kg/m³
|  |  |  | H | 25.95 | kWh/Nm³ |  | d propane = 2 kgm³
BECETEL PA/m | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30
DN32 | 2.47 | 3.97 | 5.66 | 9.74 | 13.3 | 17.3 | Nm³/h
| Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
| 0 | 0 |  | 0
| 1 | 64.0965 |  | 0 | 0
| 3 | 103.0215 |  | 0 | 0
| 5 | 146.877 |  | 0 | 0
| 10 | 252.753 |  | 0 | 0
| 20 | 345.135 |  | 0 | 0
| 30 | 448.935 |  | 0 | 0

## X (hidden)
L | 16
H | 20
PROPANE | 25
32

## Description (hidden)
Nm³/h
(1) | Type de gaz | Gaz riche (H) ou gaz pauvre(L) ou Propane |  | ΔP | DN16 | DN20 | DN25 | DN32
(2) | DN | Diamètre de la conduite |  | 0,1 mbar | 0.62 | 1.26 | 1.63 | 2.47
(3) | Q installée | Puissance installée |  | 0,3 mbar | 1.21 | 1.67 | 2.14 | 3.97
(4) | Longueur | Longueur de la conduite |  | 0,5 mbar | 1.43 | 1.85 | 2.62 | 5.66
(5) | Nbr de coudes | Nombres de coude sur la longueur |  | 1,0 mbar | 1.63 | 2.25 | 3.77 | 9.74
(6) | Différence de niveau | Différence de niveau entre le début et la fin de la conduite |  | 2,0 mbar | 1.91 | 3.1 | 6.19 | 13.3
(7) | Pression/m | Calculé à l'aide du DN , du type de gaz et de la puissance installée |  | 3,0 mbar | 2.12 | 3.93 | 8.39 | 17.3
| Formule : | [[(4) + (5) * 0,15 + 0,27] * (7)] + (6)* 4,8 |  | kW : gaz H | 11.63 | kWh/m³
|  |  |  | ΔP(mbar/m) | DN16 | DN20 | DN25 | DN32
|  | 0.15 | m => Perte de charge dans les coudes | 0.01 | 7.2106 | 14.6538 | 18.9569 | 28.7261
|  | 0.27 | m => Perte de charge de l'entrée et de la sortie | 0.03 | 14.0723 | 19.4221 | 24.8882 | 46.1711
|  | 4.8 | Pa/m => 0,048 mbar/m | 0.05 | 16.6309 | 21.5155 | 30.4706 | 65.8258
|  |  | Perte de charge en fonction de la différence de niveau | 0.1 | 18.9569 | 26.1675 | 43.8451 | 113.2762
|  |  |  | 0.2 | 22.2133 | 36.053 | 71.9897 | 154.679
|  |  |  | 0.3 | 24.6556 | 45.7059 | 97.5757 | 201.199
|  |  |  | kW : gaz L | 9.769 | kWh/m³
|  |  |  | ΔP(mbar/m) | DN16 | DN20 | DN25 | DN32
|  |  |  | 0.01 | 6.0568 | 12.3089 | 15.9235 | 24.1294
|  |  |  | 0.03 | 11.8205 | 16.3142 | 20.9057 | 38.7829
|  |  |  | 0.05 | 13.9697 | 18.0726 | 25.5948 | 55.2925
|  |  |  | 0.1 | 15.9235 | 21.9803 | 36.8291 | 95.1501
|  |  |  | 0.2 | 18.6588 | 30.2839 | 60.4701 | 129.9277
|  |  |  | 0.3 | 20.7103 | 38.3922 | 81.9619 | 169.0037
|  |  |  | Propane | 25.95 | kWh/m³
|  |  |  | ΔP(mbar/m) | DN16 | DN20 | DN25 | DN32
|  |  |  | 0.01 | 16.089 | 32.697 | 42.2985 | 64.0965
|  |  |  | 0.03 | 31.3995 | 43.3365 | 55.533 | 103.0215
|  |  |  | 0.05 | 37.1085 | 48.0075 | 67.989 | 146.877
|  |  |  | 0.1 | 42.2985 | 58.3875 | 97.8315 | 252.753
|  |  |  | 0.2 | 49.5645 | 80.445 | 160.6305 | 345.135
|  |  |  | 0.3 | 55.014 | 101.9835 | 217.7205 | 448.935